## SLZ
PLANILHA DE PONTOS DE CONTROLE - REV. 03
PAV. | QUADRO DE AUTOMAÇÃO | EQUIPAMENTO | TAG ELEMENTOS DE CAMPO | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | INSTRUMENTO | TIPO | [5 empty] | FUNÇÃO
[6 empty] | DI | DO | AI | AO | CS | CE | Monit. | Contr. | Alarm. | Relat.
| QA-UTA-16 | UTA-16 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO FANCOIL – UTA-16 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | STATUS MOTOR FANCOIL – UTA-16 | RELÉ DE FALTA DE FASE | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA MOTOR FANCOIL – UTA-16 | DISJUNTOR MOTOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | COMANDO INVERSOR - UTA-16 | CONTATO SECO |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | CONTROLE INVERSOR – UTA-16 | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X
|  |  |  | FEEDBACK INVERSOR – UTA-16 | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | DEFEITO INVERSOR - UTA-16 | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | COMUNICAÇÃO INVERSOR - UTA-16 | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | SINAL DE FLUXO DE AR | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | SINAL TERMOSTATO DE SEGURANÇA/FALHA RESISTÊNCIA | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | SENSOR DE INFLAMÁVEIS | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | CONTROLE DE REAQUECIMENTO – ENTRADA TIRISTOR – UTA-16 | TIRISTOR |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X
|  |  | AT-TE-01 | POSIÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA GELADA - UTA-16 | ATUADOR VÁLVULA PROPORCIONAL |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | CONTROLE DA VÁLVULA DE ÁGUA GELADA - UTA-16 | ATUADOR VÁLVULA PROPORCIONAL |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X
|  |  | PDT-TE-01 | PRESSÃO DIFERENCIAL NO INSUFLAMENTO – UTA-16 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE AR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  | TT-TE-01 | TEMPERATURA INSUFLAMENTO – UTA-16 | SENSOR DE TEMPERATURA DE AR PARA DUTO |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  | TU-TE-01 | TEMPERATURA E UMIDADE RETORNO – UTA-16 | SENSOR DE TEMPERATURA DE AR E UMIDADE PARA DUTO |  |  | 2 |  |  |  | X |  |  | X
| TOTAL DE PONTOS |  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0
| QA-UTA-17 | UTA-17 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO FANCOIL – UTA-17 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | STATUS MOTOR FANCOIL – UTA-17 | RELÉ DE FALTA DE FASE | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA MOTOR FANCOIL – UTA-17 | DISJUNTOR MOTOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | COMANDO INVERSOR - UTA-17 | CONTATO SECO |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | CONTROLE INVERSOR – UTA-17 | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X
|  |  |  | FEEDBACK INVERSOR – UTA-17 | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | DEFEITO INVERSOR - UTA-17 | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | COMUNICAÇÃO INVERSOR - UTA-17 | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | SINAL DE FLUXO DE AR | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | SINAL TERMOSTATO DE SEGURANÇA/FALHA RESISTÊNCIA | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | SENSOR DE INFLAMÁVEIS | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | CONTROLE DE REAQUECIMENTO – ENTRADA TIRISTOR – UTA-17 | TIRISTOR |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X
|  |  | AT-TE-02 | POSIÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA GELADA - UTA-17 | ATUADOR VÁLVULA PROPORCIONAL |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | CONTROLE DA VÁLVULA DE ÁGUA GELADA - UTA-17 | ATUADOR VÁLVULA PROPORCIONAL |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X
|  |  | PDS-TE-01 | PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO FINO SUJO – UTA-17 | PRESSOSTATO | 1
|  |  | PDT-TE-02 | PRESSÃO DIFERENCIAL NO INSUFLAMENTO – UTA-17 | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE AR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  | TT-TE-02 | TEMPERATURA INSUFLAMENTO – UTA-17 | SENSOR DE TEMPERATURA DE AR PARA DUTO |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  | TU-TE-02 | TEMPERATURA E UMIDADE RETORNO – UTA-17 | SENSOR DE TEMPERATURA DE AR E UMIDADE PARA DUTO |  |  | 2 |  |  |  | X |  |  | X
| TOTAL DE PONTOS |  |  |  |  | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0
| QA-VE-01 | VE-01 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO VENTILADOR EXAUSTÃO – VE-01 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | STATUS MOTOR VENTILADOR EXAUSTÃO – VE-01 | RELÉ DE FALTA DE FASE | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA MOTOR VENTILADOR EXAUSTÃO – VE-01 | DISJUNTOR MOTOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | SINAL DE FLUXO DE AR | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | SENSOR DE INFLAMÁVEIS | CONTATO SECO | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | COMANDO VENTILADOR EXAUSTÃO – VE-01 | CONTATO SECO |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
| TOTAL DE PONTOS |  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| QA-CAG | UR-05M |  | COMANDO LIGA/DESLIGA CHILLER - UR-05M | PAINEL DO CHILLER |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | FALHA DO CHILLER | PAINEL DO CHILLER | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DO CHILLER | PAINEL DO CHILLER |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO COMANDO BOMBA DA ÁGUA | PAINEL DO CHILLER | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  | UR-10M |  | COMANDO LIGA/DESLIGA CHILLER - UR-10M | PAINEL DO CHILLER |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | FALHA DO CHILLER | PAINEL DO CHILLER | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DO CHILLER | PAINEL DO CHILLER |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO COMANDO BOMBA DA ÁGUA | PAINEL DO CHILLER | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  | BAGP-01 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO – BAGP-01 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA – BAGP-01 | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DA BOMBA | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | CORRENTE – BAGP-01 | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | COMANDO LIGA/DESLIGA BOMBA PRIMÁRIA DE ÁGUA GELADA – BAGP-01 | PAINEL DO INVERSOR |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | PRESSÃO DIFERENCIAL | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ÁGUA |  |  | 1
|  | BAGP-02 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO – BAGP-02 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA – BAGP-02 | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DA BOMBA | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | CORRENTE – BAGP-02 | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | COMANDO LIGA/DESLIGA BOMBA PRIMÁRIA DE ÁGUA GELADA – BAGP-02 | PAINEL DO INVERSOR |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | PRESSÃO DIFERENCIAL | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ÁGUA |  |  | 1
|  | BAGP-03R | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO – BAGP-03R | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA – BAGP-03R | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DA BOMBA | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | CORRENTE – BAGP-03R | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | COMANDO LIGA/DESLIGA BOMBA PRIMÁRIA DE ÁGUA GELADA – BAGP-03R | PAINEL DO INVERSOR |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  |  |  | PRESSÃO DIFERENCIAL | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ÁGUA |  |  | 1
|  | BAGS-01 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO – BAGS-01 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA – BAGS-01 | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DA BOMBA | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | FEEDBACK VARIADOR DE FREQUÊNCIA – BAGS-01 | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  | 1 |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | CORRENTE – BAGS-01 | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | COMANDO LIGA/DESLIGA BOMBA SECUNDÁRIA DE ÁGUA GELADA – BAGS-01 | PAINEL DO INVERSOR |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  | BAGS-02 | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO – BAGS-02 | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA – BAGS-02 | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DA BOMBA | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | FEEDBACK VARIADOR DE FREQUÊNCIA – BAGS-02 | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  | 1 |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | CORRENTE – BAGS-02 | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | COMANDO LIGA/DESLIGA BOMBA SEC0UNDÁRIA DE ÁGUA GELADA – BAGS-02 | PAINEL DO INVERSOR |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  | BAGS-03R | QUADRO ELÉTRICO | CHAVE LOCAL/REMOTO – BAGS-03R | CHAVE LOCAL/REMOTO | 1 | [5 empty] | X |  |  | X
|  |  |  | FALHA – BAGS-03R | PAINEL DO INVERSOR | 1 | [5 empty] | X |  | X | X
|  |  |  | MONITORAMENTO DA BOMBA | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  |  | 1 |  | X |  | X | X
|  |  |  | FEEDBACK VARIADOR DE FREQUÊNCIA – BAGS-03R | PAINEL DO INVERSOR |  |  |  | 1 |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | CORRENTE – BAGS-03R | PAINEL DO INVERSOR |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | COMANDO LIGA/DESLIGA BOMBA SECUNDÁRIA DE ÁGUA GELADA – BAGS-03R | PAINEL DO INVERSOR |  | 1 | [5 empty] | X |  | X
|  | CAG | T-1S-01 | TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA (PLANTA PARA PRIMÁRIO) – CAG | SENSOR DE TEMPERATURA PARA ÁGUA |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X | X
|  |  | T-1S-02 | TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA (SECUNDÁRIO PARA PLANTA) – CAG | SENSOR DE TEMPERATURA PARA ÁGUA |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X | X
|  |  | PDA-1S-01 | PRESSÃO DIFERENCIAL | SENSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ÁGUA |  |  | 1
|  |  | V-1S-01 | VAZÃO DE ÁGUA GELADA DA SAÍDA DO CIRCUITO (SECUNDÁRIO PARA PLANTA) – CAG | SENSOR DE VAZÃO |  |  | 1 |  |  |  | X |  | X | X
TOTAL DE PONTOS | [5 empty] | 16 | 8 | 13 | 3 | 8 | 0
TOTAL DE PONTOS GERAIS | [5 empty] | 28 | 10 | 19 | 6 | 9 | 0
LEGENDA
[6 empty] | DI | ENTRADA DIGITAL
[6 empty] | DO | SAÍDA DIGITAL
[6 empty] | AI | ENTRADA ANALÓGICA
[6 empty] | AO | SAÍDA ANALÓGICA
[6 empty] | CS | PONTO DE COMUNICAÇÃO SERIAL
[6 empty] | CE | PONTO DE COMUNICAÇÃO ETHERNET